

附件1
泵站服务内容及要求

一、项目概况
1、服务名称：湄洲岛乡镇生活污水泵站运维服务项目（2026年-2028年度）
2、服务范围：3座污水提升泵站、6座一体化泵井、12座集污坑、4座小型污水提升设施等污水处理设施进行运维及管理；具体详见设施清单附表1《污水设施情况一览表》。
3、服务期限：两年。

4、最高限价：

(1)项目运行维护服务费，最高限价：         元/年。
(2)本次服务费采用包干制。投标报价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。投标人的报价应含服务期间承担本项目服务范围内所有工作内容的费用，包括但不限于材料费、工程建设费（零星工程）、设备费（设备大修更换）、人工费、维修费、安装费、水电费（包括保障污水处理设施正常运行所需的水费、电费）、运输费、检测费、水质监测（含cod每月检测一次）、污水提升泵站智慧运营云平台建设服务费（由供应商提供）、人员工资、福利、社险、住房公积金等费用、管理费、保险费、服装费、工具耗材费用、服务费、安全设施费、专项保洁费用、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

5、污水处理设施：指承担公共排水功能和污水处理的设施，包括但不限于市政排水管网设施、截污管道、排水泵站、泵井、闸门、在线监测仪表、污水处理设备、水质检测设备等及其附属设施。

6、本项目不组织现场踏勘，投标人可根据招标文件所提供的内容要求自行踏勘现场(相关责任由投标人自行承担)，投标人对本次运维服务范围的现状应有充分认识，自行判断能够完成本项目的服务范围及工作内容所需的费用。中标人中标后不再增补移交前的维修更改所需的费用，应以现状进行交付，不得以实际情况与现场不一致而要求采购人给予以补偿。若因不可抗力因素、政策调整或运维范围内其他项目实施，招标人对项目的管理主体责任发生改变，中标人须无条件接受运维范围及数量变化等，运维服务费用相应调整。投标人根据污水设施清单填报各个泵站、泵井、集污坑、小型污水提升设施的单项报价，投标人应充分考虑因此给自身带来的责任和风险。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
★(一)工作内容：污水设施内各种生产设备、自动控制系统、生产设备的日常维护保养、修理、改造及保洁等。（设备种类包括但不限于机械设备、低压电气设备、生产仪器仪表设备、自动化控制设备及系统、PLC控制柜、安防设备、通讯设备、照明设施、生产区域管线设施、市政排水管网设施、截污管道、排水泵站、泵井、闸门、在线监测仪表、 污水处理设备、水质检测设备）等，具体要求如下：
	项目
	工作内容

	维修内容
	1、维修内容：机电设备和自动化控制系统的运行管理维修维护，以及所需要的设备基础、管道抢维修、土石方、挖填等工作内容，包括但不限于工艺设备、机电设备、低压电气设备、流量液位压力等计量仪表、自动化控制设备、各工艺管道、安防设备、行吊、通讯设备、照明设施、生产区域地下管线设施、设备基础、管道抢修、土石方、挖填等日常维护、保养、清洗及应急维修；污水处理设施周边卫生环境及目视化内容设置及维护；包含运维期间泵站、泵井、集污坑等设施维持正常运转所需的水和电。

	维护台账管理
	(1)根据各污水处理设施设备管理工作的年度计划开展相关台账记录工作。

(2)按计划提前上报开展检修维护工作所需的配件、养护品。

(3)做好每日巡查工作，并按要求填写巡查记录表、检维修记录表、有限空间作业审批单。

(4)相关生产安全培训、技术交底及会议记录。

	维护保养
	1、日常保养：每天根据各污水处理设施设备设施保养任务按时间按规范做日常保养详细内容见污水处理设施维修维护方案（设备维护、保养与检修技术方案）。

(1)检查设备技术状况、紧固松动部位、检查配合间隙、互锁保险装置、温度、压力、声音等。

(2)设备保洁：擦试设备，特别是运动面、丝杆、齿条、油孔等保持无锈蚀，润滑良好。

(3)润滑点检查、加油（脂）、换油（脂）

(4)易损件更换、易耗品添加。

(5)过程仪表定时清洗校准，安防设备维护。

(6)照明设施损坏及时更换。

(7)通沟污泥处置及弃运；

(8)污水处理设施及水系水位、液位、水质监控的布控，定期开展水质取样、检测，维护在线仪表设备。
2、污水处理设施设备维护、维修日常保养的具体要求：

2.1.清洁：设备的内外要清洁，各润滑面，如导轨、丝杆、光杆等处无油污，无碰伤，各部位不漏油、漏水、漏汽(气)，切屑、垃圾打扫干净。

2.2.润滑：设备的润滑面、润滑点按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油杯、油枪齐全，油毡、油线清洁，油窗、油标醒目，油路畅通。
2.3.调整：设备各运动部位、配合部位经常调整，使设备各零件、部位之间配合合理，不松不旷，符合设备相关规定的配合精度和安装标准。
2.4.紧固：设备中需要紧固连接的部位，经常 进行检查，发现松动，及时扭紧，确保设备安全运行。
2.5.防腐：设备外部及内部与各种化学介质接触的部位，应经常进行防腐处理，如除锈、喷漆等，以提高设备的抗腐蚀能力，提高设备的使用寿命。

3、按周期对所有污水处理设施的设备进行全面维护保养应达到：(1) 外观 擦净设备导轨、各传动部位及外露部分，清扫工作场地。达到内外洁净无死角、无锈蚀，周围环境整洁。 

(2) 操纵传动 检查各部位的技术状况，紧固松动部位，调整配合间隙。检查互锁、保险装置。达到传动声音正常、安全可靠。 

(3) 液压润滑 清洗油线、防尘毡、滤油器，油箱添加油或换油。检查液压系统，达到油质清洁，油路畅通，无渗漏，无研伤。 

(4) 电气系统 擦拭电动机、蛇皮管表面，检查绝缘、接地，达到完整、清洁、可靠。 

	设备小修
	(1)局部拆卸和检查、调整、修复或更换失效零件。

(2)清洗规定部位，疏通油路、管道、更换或清洗油线、毛毡、滤油器等。

(3)调整各部位的配合间隙，紧固设备各部位。

(4)漏油、漏水、漏气一般故障的处理。不正常噪声、振动、温度的检查、维护。

(5)电器、自动化控制线路、安防设备的检查维修。

	设备修理及更换
	1、确定设施设备大中修及更换项目清单及检修周期，并按计划实施。

2、采购方巡查过程中发现问题需要（维修的项目），中标方应参照污水处理设施检修规范（设备管理具体措施）立即着手维修，向主管部门提出报修申请。

3、接手由各污水处理设施派发的修理任务。

	自动化控制系统及安防设备
	PLC控制系统、上位机软件、服务器、工作站、通信突发的网络及安防设备等维修维护，确保其正常工作。

	有限空间作业
	污水处理厂、一体化泵井及配套压力管等需要下井检修作业，且须按《福建省住建行业有限空间作业安全管理暂行办法》规定执行。并作应急救援计划、相关安全培训，有限空间作业应当严格遵守国家、省相关标准或者行业标准的规定。

	日常巡查
	巡查内容包括但不仅限于配电系统、中控系统、水泵机设备、运行数据及其他项目，并形成巡查档案，每天不少于一次；详见《污水处理设施巡检记录表》。

	人员配备
	总人员配备不少于5人（均需常驻，需为男性、年龄50岁之内、身体健康，要求持有高、低压电工作业操作证或焊接与热切割作业操作证），其中：
（1）机动机修人员3人，要求其中持有省应急管理厅核发的焊接与热切割作业操作证或高低压电工作业操作证的不少于2名。

 (2)下井作业人员：须配备持有有限空间作业相关操作证（岗位证）的人员不少于2名，男性、年龄50岁之内、身体健康。

	其他配套设施
	 ①设备基础；②清洗构筑物（包括工艺池清淤）；③污水处理设施内的管道抢维修所需的土石方开挖、回填、清淤等工作；④对后续可能存在污水溢流的设施由中标单位进行提升改造确保污水不外溢。

	污水提升泵站智慧运营云平台
	运维期间供应商须提供污水提升泵站智慧运营云平台服务，云平台应包含对25座污水设施运行数据和视频监控影像数据的采集、传输、统计分析、数据展示和数据应用等功能，供应商须对25座污水设施监控设备的安装并保持实时监控，视频监控应能够对污水设施范围内全覆盖；云平台通过“一张图”实现对所有站点运行状态进行监管和远程控制，具体功能及要求详见附表2。供应商报价应包含为实现这些功能所产生的所有费用，包括但不限于云平台软件开发费用、APP开发费用、数据采集传输模块、数据大屏、数据存储服务器、网络和流量的费用等。


(二)人员安排要求

★1、人员及车辆最低配置要求
投标人在投标时须提供拟投入配备本项目的现场人员不少于5人（均需常驻，需为男性、年龄50岁之内、身体健康，要求持有高、低压电工作业操作证或焊接与热切割作业操作证），其中：
（1）机动机修人员3人，要求其中持有省应急管理厅核发的焊接与热切割作业操作证或高低压电工作业操作证的不少于2名。

 (2)下井作业人员：须配备持有有限空间作业相关操作证（岗位证）的人员不少于2名，男性、年龄50岁之内、身体健康。
 注：投标时必须提供本项目拟派人员证书证件等证明材料，包括但不限于提供操作证或岗位证、社保缴纳证明、劳动合同、健康证及人员人身意外保险保单（投保额不少于200万），其人员的健康状况符合工作性质要求。所配置的人员人身安全及其他一切责任均由投标人负责承担，与招标人无关。

（3）拟投入本项目车辆配置不少于2辆（投标人投标时须提供设备购买发票、车辆购买发票、有效期内的行驶证及车辆登记证书，若投标人拟投入本项目车辆为租赁的，除上述要求外，还需提供租赁合同复印件加盖公章，原件备查），车辆应具有日常维护有关的功能及用途，例如联合吸污车、高压冲洗车、吸泥车等。
2、人员技能要求

（1）所有常驻人员，必须掌握本行业或本岗位的生产技能，并经安全、机电知识培训和考核，合格后方可上岗工作；

（2）了解或掌握泵站安全生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危害性质和途径采取防范措施；

（3）了解本岗位的工作性质内容，掌握完成工作的方法和措施；

（4）熟悉泵站工艺运行一般情况；

（5）掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法；

（6）掌握泵站安全防护用品的使用和维护方法；

（7）掌握应急处理和紧急救护的方法；

（8）日常生产设备、电气设备系统设备管理；

（9）设备维护工作管理；

（10）现场生产、工作安全管理。

(三)泵站设备维护、维修内容

1、泵站维护、维修范围（以围墙为界）：①进水阀门（含阀门）下游的格栅池、泵池、出水阀门井及出水压力管道等；②变配电设施包含但不限于开关柜、计量柜、补偿柜、直流屏柜、就地控制箱、启动柜、PLC控制柜及各种仪表等机电设备设施；

2、污水设施情况：具体详见设施清单附表1《污水设施情况一览表》
★3、各泵站的设备清单：
（1）招标人不组织投标人进行现场踏勘或考察，投标人在投标前可自行踏勘现场，本项目的污水设施现状以现场实际为准（包括现场环境、设备损坏程度等等），参与本项目开标会的投标人，视同认可本招标项目服务范围的现状，若投标人未踏勘现场或踏勘工作不详细的，中标后不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求。

（2）投标人在中标后须自行踏勘现场，全面摸排泵站各项设施基本情况及存在隐患等，拟定泵站设备基本情况清单，并上报招标人经核实后，作为项目移交清单。

注：移交清单为各泵站的设备，维修维护包括但不限于以上的所有设备。
附件2  报价函

报 价 函

致：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 

    我司   (报价单位)   经过认真审阅本次项目询价的《招标服务内容及要求》后，现报价如下：
	序号
	项目

名称
	数量
	服务工作内容
	单价（元）
	服务期
	备注

	1
	湄洲岛乡镇生活污水泵站运维服务项目（2026年-2028年度）
	1项
	按本项目的招标服务内容及要求中规定的执行
	
	2年
	

	报价金额（元）：（大写）


注：本次报价应含服务期间承担本项目服务范围内所有工作内容的费用，包括但不限于材料费、工程建设费（零星工程）、设备费（设备大修更换）、人工费、维修费、安装费、水电费（包括保障污水处理设施正常运行所需的水费、电费）、运输费、检测费、水质监测（含cod每月检测一次）、污水提升泵站智慧运营云平台建设服务费（由供应商提供）、人员工资、福利、社险、住房公积金等费用、管理费、保险费、服装费、工具耗材费用、服务费、安全设施费、专项保洁费用、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
污水处理设施：指承担公共排水功能和污水处理的设施，包括但不限于市政排水管网设施、截污管道、排水泵站、泵井、闸门、在线监测仪表、污水处理设备、水质检测设备等及其附属设施。

报价单位名称（盖章）：                
详细地址：                
联系人（签字或盖章）：                
联系号码：                
日期：                

附表1
污水设施情况一览表
	序号
	污水设施名称
	地址

	1
	寨下污水提升泵站
	寨下村崇福路

	2
	东蔡污水提升泵站
	东蔡村

	3
	下山污水提升泵站
	下山村鹅山路

	4
	轮渡码头一体化污水提升泵井
	轮渡码头

	5
	宫下沙一体化污水提升泵井
	宫下沙

	6
	宫周一体化污水提升泵井
	宫下村

	7
	环岛西路1#一体化污水提升泵井
	寨下村

	8
	环岛西路2#一体化污水提升泵井
	西亭村

	9
	莲池村下肖一体化污水提升泵井
	莲池村下肖

	10
	宫下沙公交公司片区集污坑
	宫下村

	11
	宫周北环集污坑
	宫下村宫周北环

	12
	东蔡村渡船口1号集污坑
	东蔡村渡船口

	13
	东蔡村渡船口2号集污坑
	东蔡村渡船口

	14
	西亭村湖石宫对面片区集污坑
	西亭村

	15
	北埭村部对面片区集污坑
	北埭村

	16
	后巷村村部对面片区集污坑
	后巷村

	17
	垃圾压缩站集污坑
	港楼垃圾压缩站

	18
	“11户”1#集水坑
	宫下村

	19
	“11户”2#集水坑
	宫下村

	20
	牛头尾污水提升泵站
	宫下村

	21
	联建大楼集水坑
	宫下村

	22
	寨下村马西自然村截污工程
	寨下村马西

	23
	莲池村下肖自然村(湖石淉截污工程)
	莲池村下肖

	24
	寨下村沙厝渠截污工程
	寨下村

	25
	高朱口袋公园截污
	高朱村


供应商可自行现场踏勘，设备参数及现状以现场实际为准。
附表2
智慧运营云平台功能和要求

	序号
	功能模块
	功能描述
	备注

	1
	指挥中心大屏
	集中展示统计站点、站点运行等信息集中展示调度
	

	2
	地图监控
	通过 GIS 地图叠加各站点运行状态及站点详情
	

	3
	工程管理
	监测各站点，包含运行状态监测、工艺监测、实时数据、视频监控、远程控制
	

	4
	告警管理
	包含各站点运行异常报警列表、告警规则、现场告警、短信通知、站内信息
	

	5
	数据管理
	展示历史运行数据、实时运行数据、数据统计、数据对比分析、数据录入
	

	7
	监控设备
	包含现场视频监控接入展示、考勤设备的登记绑定
	

	8
	报表管理
	包含运行报表、各站点流量统计、流量汇总、能耗统计、运行分析、流量分析、水质监测、数值统计
	

	9
	巡检管理
	巡检计划管理、巡检任务管理、考勤管理
	

	10
	保养管理
	设备的保养计划、保养任务、保养执行管理
	

	11
	维修管理
	设备的维修任务、维修执行管理
	

	12
	库存管理
	包含各站点备品备件数量、投入使用时间、设备状态和购置信息
	

	13
	资产管理
	包含各站点设备的投入使用时间、数量、型号、维修保养记录等
	

	14
	系统设置
	系统日志、设置系统的字典设置、参数设置
	

	15
	用户管理
	管理用户，通过定义不同用户角色，设置相应操作权限
	

	16
	知识库
	建立系统资料知识库
	

	17
	移动应用
	通过移动App应用实现对各站点在运行过程中动态数据的实时监管和远程控制，通过App及时上传每日巡查记录和维修保养记录。
	


注：本项目要求供应商提供污水提升泵站智慧运营云平台（包含但不限于上述功能要求）供采购人在本次运维服务期间无条件授权并提供采购方使用，智慧运营云平台的使用费已包含在本项目运维服务费当中，不另外计取。


